# SOMMAIRE

SOMMAIRE	1

I. PRESENTATION GENERALE	2

1. L’objet du dossier	3

2. La description technique de l’assainissement collectif	3

II. L’ASSAINISSEMENT COLLECTIF EXISTANT	5

1. L’etat actuel de l’assainissement collectif	6

2. La Population raccordée	6

3. Les unités de traitement actuelles	6

III. LA REVISION DU ZONAGE D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF	8

1. Le zonage de l’assainissement collectif	9

3. La charge supplémentaire potentiellement raccordable	12

III. LA REVISION DU ZONAGE D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF	16

# I. PRESENTATION GENERALE

## 1. L’objet du dossier

Selon le Code de l’environnement et le Code Général des collectivités territoriales (articles L.2224-8 et L.2224-10 ainsi que les articles R.2224-6 à 22), les communes sont tenues de définir sur leur territoire les zones d'assainissement collectif et les zones d’assainissement non collectif.

Ainsi, l’article L.2224-10 du CGCT indique que « Les communes ou leurs établissements publics de coopération délimitent, après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement :

1° Les zones d'assainissement collectif où elles sont tenues d'assurer la collecte des eaux usées domestiques et le stockage, l'épuration et le rejet ou la réutilisation de l'ensemble des eaux collectées ;

2° Les zones relevant de l'assainissement non collectif où elles sont tenues d'assurer le contrôle de ces installations et, si elles le décident, le traitement des matières de vidange et, à la demande des propriétaires, l'entretien et les travaux de réalisation et de réhabilitation des installations d'assainissement non collectif »

Une étude de zonage a été lancée en septembre 1998 en parallèle d’une révision du Plan d’Occupation des Sols (POS). Cette dernière réalisée par BICHA a permis d’élaborer un plan de zonage en 2000 qui n’est aujourd’hui pas opposable.

La commune de Rosporden est dotée de deux stations de traitement des eaux usées :

- Station d’épuration Pont-Rhun qui traite les eaux usées de Kernével : capacité de 630 équivalents habitants,

- Station d’épuration Boduon qui traite les eaux usées de l’agglomération de Rosporden ainsi que les sites industriels (ex : Bonduelle) : capacité de 29 700 équivalents habitants.

C’est dans ce contexte que la commune de Rosporden a décidé d’élaborer un plan de zonage d’assainissement des eaux usées sanitaires afin de redéfinir le zonage d’assainissement collectif sur certains secteurs pour sa mise en compatibilité avec le Plan Local d’Urbanisme.

La présente étude porte exclusivement sur l’élaboration du périmètre du zonage d’assainissement collectif. Les eaux pluviales ne sont pas concernées (une étude a été menée en parallèle par le bureau d’études Artélia).

## 2. La description technique de l’assainissement collectif

L’assainissement collectif a pour objet la collecte des eaux usées, leur transfert par un réseau public, leur épuration, l’évacuation des eaux traitées vers le milieu naturel et gestion des sous-produits de l’épuration.

Plusieurs modes de traitement peuvent être envisagés à l’aval d’un réseau collectif :

- lit bactérien,

- boues activées

- lagunage,

- filtre à sable…

Ceux-ci dépendent notamment de la charge de pollution à traiter et de la sensibilité du milieu récepteur (qualité des cours d’eau, exutoire existant ou non…).

Les équipements situés depuis la boîte de branchement installée en limite de propriété privée jusqu’à la station d’épuration relèvent du domaine public.

Ces équipements sont à la charge de la collectivité, à l’exception du branchement sous voie publique (entre la propriété privée et le collecteur) qui est à la charge du propriétaire de l’habitation ; la collectivité pouvant facturer le coût de ces travaux, déduction faite des aides accordées.

Le raccordement à l’égout concerne les ouvrages à réaliser entre l’habitation et la boite de branchement.

# II. L’ASSAINISSEMENT COLLECTIF EXISTANT

## 1. L’etat actuel de l’assainissement collectif

Le réseau d’assainissement des eaux usées (EU) de Rosporden-Kernével est de type séparatif (excepté pour quelques Rues du centre-ville de Rosporden dont la Rue Nationale qui est en unitaire).

Pour Kernével, le réseau est raccordé à une station d’épuration présente au Sud-Ouest du bourg sur la Rue de la Venelle de Pont Rhun.

Pour Rosporden, le réseau est raccordé à une station d’épuration présente au Sud-Est de l’agglomération à Boduon.

Le réseau EU dans sa globalité représente 42,6 km de canalisations gravitaires :

- 39,5 km en séparatif,

- 3,1 km en unitaire.

## 2. La Population raccordée

On compte 4 625 habitants raccordés au réseau de collecte des eaux usées :

- 490 habitants pour la station Pont-Rhun,

- 4 135 + traitement des eaux usées des industriels pour la station de Boduon.

Les capacités des deux stations d’épuration en équivalents/habitants sont de :

- 630 équivalents habitants pour la station de Pont-Rhun,

- 29 700 équivalents habitants pour la station d’épuration Boduon.

## 3. Les unités de traitement actuelles

- Station Pont-Rhun

La station de Pont-Rhun comporte les ouvrages suivants :

- ensemble de prétraitement et dégrilleur dégraisseur,

- un bassin d’aération équipé d’une turbine,

- un clarificateur.

Le dimensionnement des ouvrages de la station doit permettre de traiter une charge globale de pollution de 38 kg DBO5 par jour pour une charge hydraulique estimée à 112 m3 par jour environ.

La station fonctionne aujourd’hui à 47% de sa capacité nominale du DBO.

L’eau épurée est rejetée dans un ruisseau, affluent du Ster-Goz. Les boues sont reprises du clarificateur par 2 pompes et stockées dans un silo. Les boues sont ensuite évacuées sur les terrains agricoles où elles servent d’engrais, ou transférées sur la station d’épuration de Boduon.

- Station Boduon

Mise en service en Octobre 1993, la station répond aux normes de qualités fixées par la Communauté Européenne. Elle est mixte car elle traite les eaux usées urbaines et aussi celles des industriels, dont le plus important est la société Bonduelle.

Cette station est de type biologique et comporte les ouvrages suivants :

- Un canal d’amenée et de comptage équipé d’un déversoir.

- Ensemble de prétraitement : dégrillage, dessablage, dégraissage et déshuilage.

- Un bassin d’aération où se produit la dégradation de la matière organique par l’action de bactéries. L’azote est également éliminé, en grande partie, par les bactéries. Ce bassin est équipé de 6 turbines de 30 kW chacune.

- Un décanteur destiné à clarifier l’eau. Dans ce bassin, se dépose la majeure partie des matières en suspension contenues dans l’effluent. Cette eau peut être ensuite rejetée dans l’Aven, après avoir été débarrassée de la quasi-totalité de ses polluants.

- Un puit de recirculation des boues biologiques et un système d’extraction des boues.

- Un canal de sortie.

- Les ouvrages de conditionnement des boues à savoir : 1 silo concentrateur et 2 silos de stockage. Les boues produites sont ensuite évacuées sur les terrains agricoles ou elles servent d’engrais. Depuis Juin 2001, une table d’égouttage a été installée, doublant la capacité de stockage, grâce à l’épaississement des boues qu’elle génère.

- Un bâtiment d’exploitation.

Le dimensionnement des ouvrages de la station doit permettre de traiter une charge globale de pollution de 1 540 kg DBO5 par jour pour une charge hydraulique estimée à 3000 m3 par jour environ.

L’arrêté préfectoral du 2 Juillet 1992 a autorisé le déversement des eaux épurées de la station dans l’Aven, et a règlementé les flux en matières polluantes aux normes suivantes :

- Demande biochimique en oxygène (DBO) : 25 mg-l/jour,

- Demande chimique en oxygène (DCO) : 90 mg-l/jour,

- Matière en suspension (MES) : 30 mg-l/jour,

- Azote (NTK) : 10 mg-l/jour,

- Phosphore (P) : 3 mg-l/jour.

Les conclusions du SATEA sont les suivantes :

- La qualité de l’eau épurée est de très bonne sur l’ensemble de l’année.

- Le réseau collecte une quantité importante d’eaux parasites (infiltration de nappes et pluviales)

- L’installation est bien suivie en fonctionnement.

# III. LA REVISION DU ZONAGE D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF

## 1. Le zonage de l’assainissement collectif

Le zonage de l’urbanisation considéré ci-après correspond aux zones définies dans le Plan Local d’Urbanisme. La présente étude porte sur les zones urbaines de Rosporden-Kernével. Leurs caractéristiques en termes d’urbanisation et le zonage d’assainissement retenu pour chacune sont détaillés ci-dessous.

##### 1.1. Les zones déjà urbanisées

Il s’agit de zones déjà urbanisées et équipées, dans lesquelles la capacité des équipements publics existants ou en cours de réalisation permet d’admettre immédiatement des constructions nouvelles (art. R.123-18 du Code de l’Urbanisme).

La plupart de ces zones est déjà intégrée au zonage d’assainissement collectif en vigueur.

###### Zone Uh

Localisation - Configuration du bâti : Il s’agit des zones urbanisés à vocation d’habitat et type d’activités compatibles avec l’habitat sur Rosporden-Kernével.

Il correspond à un type d'urbanisation plus ou moins dense :

- Uha1 : urbanisation dense correspondant au centre-ville de Rosporden

- Uha2 : urbanisation dense correspondant au centre bourg de Kernevel,

- Uhb : urbanisation moyennement dense (périphérie de Rosporden et centre bourg de Kernevel),

- Uhc : urbanisation plus aérée.

Assainissement actuel :

- Zone Uha : les habitations sont desservies par le réseau d’assainissement collectif,

- Zone Uhb : les habitations sont desservies par le réseau d’assainissement collectif,

- Zone Uhc : la majeure partie des habitations sont desservies par le réseau d’assainissement collectif.

Zonage d'assainissement : compte tenu de la desserte existante, le zonage d’assainissement retenu est : assainissement collectif (aucune modification à prévoir).

###### Zone UI

Localisation - Configuration du bâti : la zone Ui est à vocation d’accueil d’activités économiques artisanales (Uia) et commerciales (Uic). Cette zone se situe à l’Ouest et au Sud de l’agglomération rospordinoise ainsi qu’au Sud-Ouest du bourg de Kernével.

Assainissement actuel : la zone est desservie par le réseau d’assainissement collectif excepté la zone de Navallars.

Zonage d'assainissement : compte tenu de la desserte existante, le zonage d’assainissement retenu est le suivant : assainissement collectif (aucune modification à prévoir) excepté la zone de Navallars.

###### Zone UL

Localisation - Configuration du bâti : la zone UL est à vocation d’accueil des équipements collectifs (école), et des équipements de sport et de loisirs. Cette zone se situe au Nord et au centre-ville de Rosporden ainsi qu’au centre bourg de Kernével.

Assainissement actuel : ces zones sont desservies par le réseau d’assainissement collectif.

Zonage d'assainissement : compte tenu de la desserte existante, le zonage d’assainissement retenu est le suivant : assainissement collectif (aucune modification à prévoir).

###### Zone Ut

Localisation - Configuration du bâti : la zone Ut est à vocation touristique. Cette zone correspond au camping municipal situé sur le site de Rosanduc.

Assainissement actuel : ces zones ne sont pas desservies par le réseau d’assainissement collectif mais vont le devenir en 2016.

Zonage d'assainissement : compte tenu de la desserte existante, le zonage d’assainissement retenu est le suivant : assainissement collectif (aucune modification à prévoir).

##### 2.2. Les zones à urbaniser

Dans le cadre du PLU, les zones AU sont définies comme des zones à urbaniser destinées à assurer, à terme, le développement de la commune sous la forme de quartiers nouveaux équipés et aménagés de façon cohérente.

10 secteurs sont distingués : 1AUha, 1AUhb, 1AUhc, 1AUia, 1 AUic, 1AUt, 1AUL et 2AUh, 2AUt, 2AUia.

###### Secteur 1AUha :

Ces secteurs sont voués à accueillir de l’habitat dense essentiellement situés en cœur de ville de Rosporden.

###### Secteur 1AUhb :

Ces secteurs sont voués à accueillir de l’habitat dense en continuité urbaine de Rosporden ou de Kernével. Certaines sont des dents creuses en cœur de ville et d’autres sont situées en périphérie directe.

###### Secteur 1AUhc :

Ces secteurs sont voués à accueillir de l’habitat moins dense en continuité urbaine de Rosporden ou de Kernével.

Ces zones sont des zones de transition entre la ville de Rosporden/ le centre bourg de Kernével et les zones à vocation agricole.

###### Secteur 1AUia :

Ces secteurs sont voués à accueillir de l’activité économique industrielle et de service sur Rosporden (zone de Dioulan à l’Ouest + le long de la Rocade Nord + emprise de la friche industrielle de l’entreprise Boutet Nicolas en centre-ville).

###### Secteur 1AUic :

Ces secteurs sont voués à accueillir de l’activité économique commerciale sur Rosporden (Dioulan à l’Ouest + Zone Sud de Coat Canton) et Kernével (zone au Nord du cimetière).

###### Secteur 1AUt :

Ces secteurs sont voués à accueillir des activités touristiques sur Rosporden. Ils sont situés au Nord de Rosporden au niveau de l’espace sportif de Rozanduc et de la rocade Nord.

###### Secteur 1AUL :

Ces secteurs sont voués à accueillir des équipements publics sur Rosporden (Zone Sud pour extension possible de la maison de retraite Ty An Dud Coz) et deux zones sur Kernével (au Sud du cimetière pour une extension possible et en prolongement de l’actuel complexe sportif)

###### Secteur 2AUh :

Ces secteurs sont voués à accueillir de l’habitat en continuité urbaine de Rosporden ou de Kernével dans le long terme. Ils sont situés dans le secteur du Minez pour Rosporden et au Sud du lotissement les Jardins de Kernével pour Kernével.

###### Secteur 2AUt :

Ces secteurs sont voués à accueillir des activités touristiques sur Rosporden sur le long terme. Ils sont situés au Nord de Rosporden au niveau de l’espace sportif de Rozanduc et de la rocade Nord.

###### Secteur 2AUia :

Ces secteurs sont voués à accueillir de l’activité économique industrielle et de service sur Rosporden sur le long terme (Zone Sud de Coat Canton).

Assainissement actuel :

Les zones AU sont toutes desservies en limite par le réseau d’assainissement collectif.

Zonage d'assainissement :

Compte tenu de la présence des réseaux d’assainissement à proximité immédiate des zones à urbaniser le zonage d’assainissement retenu est le suivant : assainissement collectif.

## 3. La charge supplémentaire potentiellement raccordable

Les nouvelles surfaces urbanisables de Rosporden Kernével doivent tenir compte des capacités des stations d’épuration. Les calculs prennent en compte uniquement les surfaces des lots ouverts à l’urbanisation. Sont exclus, la voirie ainsi que les espaces verts publics.

A noter que Rosporden a pour objectif de produire au moins 50% de ses logements en réinvestissement urbain.

Suivant les secteurs, les nouvelles surfaces urbanisables accueillent un nombre plus ou moins important de nouvelles constructions :

- 15 logements par hectare (lots de 650 m² en moyenne), pour le centre bourg de Kernével ;

- 19 logements par hectare (lots de 520 m² en moyenne), en zone d’extension urbaine du centre-ville de Rosporden ;

- 31 logements par hectare (lots de 325 m² en moyenne), en centre urbain de l’agglomération de Rosporden.

Les secteurs accueillant des lots moyens de 650 m² représentent une surface nette d’environ 9.8 ha.

Les secteurs accueillant des lots moyens de 520 m² représentent une surface nette d’environ 11 ha.

Les secteurs accueillant des lots moyens de 325 m² représentent une surface nette d’environ 0,48 ha.

Le taux d’occupation moyen retenu est de 2,2 personnes par logement.

Il faudra également ajouter aux divers calculs :

- Les nouveaux secteurs économiques,

- Les nouveaux secteurs d’équipement.

Ces zones d’activités accueilleront des entreprises commerciales, artisanales de services et des équipements publics. Cependant, le nombre de lots et l’aménagement de la zone ne sont pas encore définis.

C’est pourquoi, le calcul de la charge potentiellement raccordable se base sur des valeurs indicatives, à savoir :

- des lots moyens de 1000 m², c’est-à-dire 10 lots par hectare,

- un ratio de 1 équivalent habitant par lot.

Les secteurs accueillant de nouvelles zones économiques représentent une surface nette de 14 ha.

Les secteurs accueillant de nouvelles zones d’équipement représentent une surface nette de 11 ha.

Cette modification du périmètre de zonage d’assainissement collectif du bourg aboutit donc à prévoir le raccordement potentiel de :

| Lots moyen | Surface (ha) | Correspondance en Equivalent habitants |
| --- | --- | --- |
| lots de 650 m² | 9.89 | 334 |
| lots de 520 m² | 11,30 | 478 |
| lots de 325 m² | 0,48 | 32 |
| Zone économique 1000 m2 | 14 | 140 |
| Zone équipement | 11 | 110 |
| TOTAL | 46,6 | 1 094 |

Ce tableau indique uniquement les zones 1AU qui seront urbanisées en priorité dans les 10 ans à venir.

Les zones 2AU sont des zones qui seront urbanisées à moyen ou long terme.

Par rapport aux zones 1AU et 2AU, le nouveau périmètre de zonage collectif du bourg aboutit à prévoir le raccordement potentiel de :

Pour Rosporden/ Kernével :

| ZONES | SURFACE (ha) | Correspondances en équivalents habitants |
| --- | --- | --- |
| 1AU | 46,6 | 1094 |
| 2AU (11,64 ha en habitat lot 520 m2 + 22,25 ha en activité) | 33,9 | 714 |
| TOTAL | 80,5 | 1 808 |

Ce sont les zones 1AU peuvent s’urbaniser immédiatement, contrairement aux zones 2AU qui ne pourront être urbanisés qu'à l'occasion d'une modification ou d’une révision du PLU. Dans l’attente, ces terrains sont inconstructibles.

Il est prévu que les zones 1AU accueillent 1 094 équivalents habitants. Ce chiffre est inférieur aux capacités définies pour les stations d’épuration.

Actuellement, ce sont les effluents de 4 625 habitants :

- 490 équivalents habitants pour la station de Pont-Thun,

- 4 135 équivalents habitants + traitement des eaux usées des industriels pour la station d’épuration Boduon.

Le projet de PLU prévoit une charge supplémentaire de 1 094 équivalents habitants d’ici 10 ans, valeur maximale, soit un total de 5 719 équivalents habitants.

La capacité des stations d’épuration est de 30 330  équivalents habitants :

- 630  équivalents habitants pour la station de Pont-Rhun,

- 29 700 équivalents habitants pour la station d’épuration Boduon.

Le projet de PLU de la commune de Rosporden prévoit donc un nombre de terrains urbanisables (1AU) suffisant compte tenu du dimensionnement des deux stations d’épuration.

# IV. LES ZONES RELEVANT DE L’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF

## 1. Le zonage de l’assainissement NON collectif

Le zonage de l’urbanisation considéré ci-après correspond aux zones définies dans le Plan Local d’Urbanisme. Elle porte sur les hameaux et STECAL. Leurs caractéristiques en termes d’urbanisation et le zonage d’assainissement retenu pour chacune sont détaillés ci-dessous.

##### 1.1. Les zones déjà urbanisées

###### Zone Uhc

Il s’agit du zonage UHc qui correspond à des zones déjà urbanisées et équipées, dans lesquelles la capacité des équipements publics existants ou en cours de réalisation permet d’admettre immédiatement des constructions nouvelles (art. R.123-18 du Code de l’Urbanisme).

Il s’agit de zones urbanisées à vocation d’habitat et type d’activités compatibles avec l’habitat sur Rosporden-Kernével.

Il correspond ici aux hameaux ruraux à faible densité. (Coat culoden, Ker-Ana, Beg Roz, Porzou, Navalhars, Lavalars Lanmeur, La Croix Lanveur)

Zonage d'assainissement : compte tenu de l’absence de desserte, le zonage d’assainissement retenu est : assainissement non collectif (aucune modification à prévoir).

Zone Nh (stecal)

Il s’agit de zones de taille et d’accueil de capacité limitée à vocation d’habitat. (Hameau Pennanguer)

Assainissement actuel :

- les habitations ne sont pas desservies par le réseau d’assainissement collectif.

Zonage d'assainissement : compte tenu de l’absence de desserte, le zonage d’assainissement retenu est : assainissement non collectif (aucune modification à prévoir).

Zone Uia

Il s’agit de la zone industrielle de Navalhars de taille et d’accueil de capacité limitée à vocation industrielle.

Assainissement actuel :

- les entreprises ne sont pas desservies par le réseau d’assainissement collectif.

Zonage d'assainissement : compte tenu de l’absence de desserte, le zonage d’assainissement retenu est : assainissement non collectif (aucune modification à prévoir).

##### 1.2. Les zones à urbaniser

Une zone est définit comme zone à urbaniser dans la mesure où la dent creuse du hameau peut accueillir sept maisons. Cette zone est située à Coat Morn.

Zone 1 Auhc

Ce secteur est voué à accueillir de l’habitat moins dense.

Assainissement actuel :

- les habitations ne sont pas desservies par le réseau d’assainissement collectif.

Zonage d'assainissement : compte tenu de l’absence de desserte, le zonage d’assainissement retenu est : assainissement non collectif (aucune modification à prévoir).

## 2. Nombre de menages non raccordés

Les hameaux vont accueillir de nouvelles surfaces urbanisables et un nombre faible de nouvelles constructions à savoir 13 logements par hectare (lots de 765 m² en moyenne)

Ces secteurs représentent une surface nette d’environ 6.75 ha.

Le taux d’occupation moyen retenu est de 2,2 personnes par logement.

Il faudra également ajouter à ce calcul la zone économique de Navalhars d’une surface de 0.6 ha.

La charge potentiellement raccordable de cette zone se base sur des valeurs indicatives, à savoir :

- des lots moyens de 1000 m², c’est-à-dire 10 lots par hectare,

- un ratio de 1 équivalent habitant par lot.

Les secteurs accueillant de nouvelles zones économiques représentent une surface nette de 0.6 ha.

Cette modification aboutit donc à prévoir  la réalisation de 200 habitants non raccordés :

| Lots moyen | Surface (ha) | Correspondance en Equivalent habitants |
| --- | --- | --- |
| lots de 765 m² | 6.75 | 194 |
| Zone économique 1000 m2 | 0.6 | 6 |
| TOTAL | 7.35 | 200 |

Il important de souligner que l’aptitude des sols à l’assainissement des hameaux a été étudiée. Tous les secteurs présentent une aptitude bonne à moyenne.

Le projet de PLU prévoit donc la création d’un assainissement individuel pour 200 habitants (valeur maximale) dans les 15 années à venir dans des secteurs où l’aptitude du sol est catégorisée de moyenne à bonne.